# PRODUCT SPECIFICATION

DVP Series PLC Communication Protocol

| Written By | Signature | Date |
| --- | --- | --- |
| Checked By |  |  |
| Application |  |  |
| Approved By |  |  |

- 簡介

本手冊說明DVP-PLC作為從端(Slave)通訊口之通訊協定，依此通訊方法可存取PLC內部元件，提供給主端(Master)或人機介面與PLC連線方法之參考。

- 軟體規範

  - 機能

| PLC型號 | 軟體版本 |
| --- | --- |
| DVP-ES/EX/SS/EC | V4.7(含)以上 |
| DVP-EP | V1.0(含)以上 |
| DVP-EH | V1.0(含)以上 |

  - 通訊規範

- 通訊介面

| PLC型號 | 通訊介面 |
| --- | --- |
| DVP-ES/EX/SS/EC | V4.7(含)以上 | COM1：RS-232 COM2：RS-485 二選一，亦即不可同時使用 |
|  | V5.1(含)以上 | COM1：RS-232 COM2：RS-485 可同時使用 |
| DVP-EP/EH | COM1：RS-232 COM2：RS-485/RS-232RS-422(依擴充卡而定) 可同時使用 |

- 以MODBUS ASCII模式的通訊協定與外界通信

- 通訊格式

| 參數 | 內容 |
| --- | --- |
| 傳輸速度(Baud rate) | 9600 bps |
| 起始位元 | 1 |
| 資料長度 | 7 |
| 同位元(Parity) | 偶同位 (Even parity) |
| 停止位元 | 1 |

- 連線方式

| 通訊口 | 連接方法 |
| --- | --- |
| RS-232 | 使用連接線DVPACAB215或DVPACAB230 |
| RS-485 | 主端必須具有RS-485介面，使用雙絞線，具有隔離被覆網較佳 |
| RS-422 | 主端必須具有RS-422介面，使用2條雙絞線，具有隔離被覆網較佳 |

- 通訊協定說明

- 通訊訊息框格式

| STX | 起始字元 ‘：’（3AH） |
| --- | --- |
| ADR 1 | 通訊位址： |
| ADR 0 | 2個ASCII字元共16 bits |
| CMD 1 | 命令碼： |
| CMD 0 | 2個ASCII字元共16 bits |
| DATA（0） | 資料內容： |
| DATA（1） | n個ASCII字元共n*16 bits |
| ………. | 限制n <=74個ASCII碼 |
| DATA（n-1） |  |
| LRC CHK 1 | 偵誤值： |
| LRC CHK 0 | 2個ASCII字元共16 bits |
| END 1 | 結束字元： |
| END 0 | END 1 = CR（0DH），END 0 = LF（0AH） |

- ADR（通訊位址）

PLC通訊位址出廠設定值為0x01，因此（ADR 1, ADR 0）=’0’,’1’(’0’=30H, ‘1’ = 31H

- LRC CHK（偵誤值）

偵錯方式採用LRC（Longitudinal Redundancy Check）偵誤值。LRC偵誤值乃是將ADR1至最後一個資料內容加總，將該值取2補數（2’s Complement）得到之結果即為LRC偵誤值。

例：

| STX | ‘：’ | 01H+03H+04H+01H+00+01H = 0AH 0AH的2補數為 F6H 註1：2補數的求法：（1補數再加1） 0A（H）= 0000 1010，先取1補數（將b0~b7反相）得1111 0101，再加1為1111 0110= F6（H）即為0A（H）的2補數。 註2：判斷的方法 因此在收到一串完整的通訊命令，要檢查這串通訊命令是否有誤，只要將（ADR1,0）至（LRC1,0）加總等於0，則通訊無誤，否則表示命令中資料有些是錯誤的。 |
| --- | --- | --- |
| ADR 1 | ‘0’ |  |
| ADR 0 | ‘1’ |  |
| CMD 1 | ‘0’ |  |
| CMD 0 | ‘3’ |  |
| 起始資料位址 | ‘0’ |  |
|  | ‘4’ |  |
|  | ‘0’ |  |
|  | ‘1’ |  |
| 資料數 | ‘0’ |  |
|  | ‘0’ |  |
|  | ‘0’ |  |
|  | ‘1’ |  |
| LRC CHK 1 | ‘F’ |  |
| LRC CHK 0 | ‘6’ |  |
| END 1 | CR |  |
| END 0 | LF |  |

- 通訊異常PLC的回應：

PLC收到完整的通訊命令時，會判斷命令是否有效，造成無效的原因有：

| 原因 | Exception code |
| --- | --- |
| LRC CHK ERROR | 07 |
| Device Address Invalid | 02 |
| 要求的資料超過範圍 | 03 |
| Command Code Invalid | 01 |
| 通訊命令格式Invalid | 07 |

例：使用命令碼 01讀取X000~X017的狀態

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 01 |
| Starting Address Hi | 04 |
| Starting Address Lo | 00 |
| Number of Points Hi | 00 |
| Number of Points Lo | 10 |
| Error Check ( LRC ) | EA |

PLC回應：

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 81 |
| Exception Code | 02 |
| Error Check ( LRC ) | 7C |

因為Address 0400對Function 01是不合法的，所以回應Exception code = 0x02，且Function 01被設為81（b7被設為1），亦即由回應的Function code的 MSB被設為1表示PLC回應Error Message，並且由Exception code可得知是何種錯誤。

- DATA（資料字元）及CMD（命令指令）

- 可用之命令碼敘述如下：（其中元件位址請參考文件”DVP-PLC元件通訊位址”）

| Code | Name | 適用元件 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Read Coil Status | S, Y, M, T, C |
| 02 | Read Input Status | S, X, Y, M,T, C |
| 03 | Read Holding Registers | T, C, D |
| 05 | Force Single Coil | S, Y, M, T, C |
| 06 | Preset Single Register | T, C, D |
| 15 | Force Multiple Coils | S, Y, M, T, C |
| 16 | Preset Multiple Register | T, C, D |
| 17 | Report Slave ID | None |

- 資料字元之格式依命令碼而定，依可用之命令碼的資料內容分別敘述如下：

# Function Code：01, Read Coil Status

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 01 |
| Starting Address Hi | 06 |
| Starting Address Lo | 14 |
| Number of Points Hi | 00 |
| Number of Points Lo | 25 |
| Error Check ( LRC ) | BF |

Number of Points(max) = 255 = 0x00FF

Example：Reading Coils T20~T56 from slave device 01

# PC→PLC  “：01 01 06 14 00 25 BF CR LF”

PLC→PC  “：01 01 05 CD 6B B2 0E 1B D6 CR LF”

| Field Name | Contents |
| --- | --- |
| Slave Address | 01 |
| Function | 01 |
| Bytes Count | 05 |
| Data（Coils T27…T20） | CD |
| Data（Coils T35…T28） | 6B |
| Data（Coils T43…T36） | B2 |
| Data（Coils T51…T44） | 0E |
| Data（Coils T56…T52） | 1B |
| Error Check（LRC） | E6 |

- Function Code：02, Read Input Status

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 02 |
| Starting Address Hi | 05 |
| Starting Address Lo | 14 |
| Number of Points Hi | 00 |
| Number of Points Lo | 25 |
| Error Check ( LRC ) | BF |

Example：Reading Contact Y024~Y070 from slave device 01

PC→PLC “：01 02 05 14 00 25 BF CR LF”

PLC→PC “：01 01 05 CD 6B B2 0E 1B E5 CR LF”

| Field Name | Contents |
| --- | --- |
| Slave Address | 01 |
| Function | 02 |
| Bytes Count | 05 |
| Data（Coils Y033…Y024） | CD |
| Data（Coils Y043…Y034） | 6B |
| Data（Coils Y053…Y044） | B2 |
| Data（Coils Y063…Y054） | 0E |
| Data（Coils Y070…Y064） | 1B |
| Error Check（LRC） | E5 |

- Function Code：03, Read Holding Register

Holding Register：T, C, D

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 03 |
| Starting Address Hi | 06 |
| Starting Address Lo | 14 |
| Number of Points Hi | 00 |
| Number of Points Lo | 08 |
| Error Check ( LRC ) | DA |

Number of Points(max)

= 18（for 16 bit register），= 9（for 32 bit register）

# Example：Reading Coils T20~T27 from slave device 01

PC→PLC  “：01 03 06 14 00 08 DA CR LF”

PLC→PC  “：01 03 10 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 B8 CR LF”

| Field Name | Contents |
| --- | --- |
| Slave Address | 01 |
| Function | 03 |
| Bytes Count | 10 |
| Data Hi（T20） | 00 |
| Data Lo（T20） | 01 |
| Data Hi（T21） | 00 |
| Data Lo（T21） | 02 |
| Data Hi（T22） | 00 |
| Data Lo（T22） | 03 |
| Data Hi（T23） | 00 |
| Data Lo（T23） | 04 |
| Data Hi（T24） | 00 |
| Data Lo（T24） | 05 |
| Data Hi（T25） | 00 |
| Data Lo（T25） | 06 |
| Data Hi（T26） | 00 |
| Data Lo（T26） | 07 |
| Data Hi（T27） | 00 |
| Data Lo（T27） | 08 |
| Error Check（LRC） | C8 |

- Function Code：05, Force Single Coil

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 05 |
| Coil Address Hi | 05 |
| Coil Address Lo | 00 |
| Force Data Hi | FF |
| Force Data Lo | 00 |
| Error Check ( LRC ) | F6 |

MMNN = 0xFF00….Coil ON

MMNN = 0x0000….Coil OFF

# Example：Forcing Coil Y000 ON

PC→PLC  “：01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF”

PLC→PC  “：01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF”

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 05 |
| Coil Address Hi | 05 |
| Coil Address Lo | 00 |
| Force Data Hi | FF |
| Force Data Lo | 00 |
| Error Check ( LRC ) | F6 |

- Function Code：06, Preset Single Register

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 06 |
| Register Address Hi | 06 |
| Register Address Lo | 00 |
| Preset Data Hi | 12 |
| Preset Data Lo | 34 |
| Error Check ( LRC ) | AD |

Example：Setting Register T0 to 00 03

PC→PLC  “：01 06 06 00 12 34 AD CR LF”

PLC→PC  “：01 06 06 00 12 34 AD CR LF”

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 06 |
| Register T0 Address Hi | 06 |
| Register T0 Address Lo | 00 |
| Preset Data Hi | 12 |
| Preset Data Lo | 34 |
| Error Check ( LRC ) | AD |

Switch ( c )

Case 0：T0

# Q →：01 06 06 00 12 34 AD CR LF

# Case 1：C0

# Q →：01 06 0E 00 12 34 AF CR LF

# Case 2：C232

# Q →：01 06 0E E8 12 34 56 78 EF CR LF

# Case 3：D10

# Q →：01 06 10 0A 12 34 99 CR LF

# Case 4：D1000

# Q →：01 06 13 E8 12 34 BA CR LF

- Function Code：15, Force Multiple Coils

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 0F |
| Coil Address Hi | 05 |
| Coil Address Lo | 00 |
| Quantity of Coils Hi | 00 |
| Quantity of Coils Lo | 0A |
| Byte Count | 02 |
| Force Data Hi | CD |
| Force Data Lo | 01 |
| Error Check (LRC) | 11 |

# Quantity of Coils (max) = 255

Example：Setting Coil Y007…Y000 = 1100 1101, Y011…Y010 = 01.

# PC→PLC  “：01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF”

# PLC→PC  “：01 0F 05 00 00 0A E1 CR LF”

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 0F |
| Register T0 Address Hi | 05 |
| Register T0 Address Lo | 00 |
| Preset Data Hi | 00 |
| Preset Data Lo | 0A |
| Error Check ( LRC ) | E1 |

- Function Code：16, Preset Multiple Register

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 10 |
| Starting Address Hi | 06 |
| Starting Address Lo | 00 |
| Number of Register Hi | 00 |
| Number of Register Lo | 02 |
| Byte Count | 04 |
| Data Hi | 00 |
| Data Lo | 0A |
| Data Hi | 01 |
| Data Lo | 02 |
| Error Check (LRC) | C6 |

Number of Register(max)

= 16（for 16 bit register）

= 8（for 8 bit register）

Example：Setting Register T0 to 00 0A, T1 to 01 02.

# PC→PLC  “：01 10 06 00 02 00 04 00 0A 01 02 D6 CR LF”

# PLC→PC  “：01 10 06 00 00 02 E7 CR LF”

| Field Name | Example (Hex) |
| --- | --- |
| Heading | 3A |
| Slave Address | 01 |
| Function | 10 |
| Starting Address Hi | 06 |
| Starting Address Lo | 00 |
| Number of Registers Hi | 00 |
| Number of Registers Lo | 02 |
| Error Check ( LRC ) | E7 |